{{ PROJECT_NAME }}

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

{{ PB_CODE }}

Том 13.2

{{ PROJECT_NAME }}

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

{{ PB_CODE }}

Том 13.2

Главный инженер проектов 					А.Н. Ишукова

{{ PROJECT_NAME }}

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

{{ PB_CODE }}

Том 13.2

Генеральный директор 						К.М. Кузнецов

Содержание подраздела «ПМ ГОЧС»

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| {{ PB_CODE }}.С | Содержание подраздела «ПМ ГОЧС» | 1 |
| {{ PB_CODE }}.СП | Состав проектной документации | 1 |
| {{ PB_CODE }}.ТЧ | Текстовая часть | 56 |
| {{ PB_CODE }}.ГЧ | Графическая часть | 9 |

Состав проектной документации представлен отдельным томом {{ PROJECT_CODE }}-СП.

Оглавление

1. Общие сведения	7

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства	7

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства	10

4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники	14

5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	15

6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара	16

7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	16

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности	17

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	18

10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)	18

11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечеие безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)	19

12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства	20

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества	21

Графическая часть подраздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	22

1.	Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, а также схема ввода спецсредств и эвакуации с территории	23

- Общие сведения

Основание для проектирования

Проектная документация по объекту «Обустройство дополнительных скважин Ивинского нефтяного месторождения. Обустройство куста №9а (проектные скважины №№5128,5129,5130,5131)». Обустройство куста №40 (проектные скважины №№5122,5123,5124,5125,5126,5127)». Обустройство куста №45 (проектные скважины №№5132,5133,5134,5135)» выполнена на основании следующих исходных данных:

Краткая характеристика объекта

Объекты изысканий расположены в южной части Республики Татарстан. В административном отношении участок изысканий находится на территории Аксубаевского муниципального района в границах Новоибрайкинского сельского поселения. Район работ расположен между населёнными пунктами: село Акбуре, село Новое Ибрайкино, дер. Сульче-Баш. Административный центр — г. Аксубаево, расположен в 25 км западнее участка изысканий.

- Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ст. 5 123-ФЗ. Система обеспечения пожарной безопасности описываемого объекта разработана исходя из пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, классов пожара, который может возникнуть на проектируемом объекте и опасных факторов данного пожара.

Система предотвращения пожаров

- функциональное зонирование производственной площадки;

- соблюдение минимальных противопожарных расстояний;

- герметизация оборудования и трубопроводов;

- молниезащита и заземление;

- контроль параметров добычи нефти (давление и расход);

- применение электрооборудование во взрывозащитном исполнении;

- наличие противопожарного водоснабжения, путем подвоза воды в автоцистернах;

- проведение ремонтных, огневых и газоопасных обученным персоналом по наряду-допуску.

Оборудование линейной части (задвижки), а также их ограждения содержатся в исправном состоянии, а растительность в пределах ограждения систематически удаляется.

Сооружения защиты от разлива нефти содержатся в исправном состоянии, своевременно ремонтируются, очищаются от нефти и отложений.

При обнаружении выхода нефти на поверхность земли на трассе трубопровода линейные обходчики или другой персонал службы эксплуатации нефтепроводов немедленно сообщает об этом диспетчеру, и действует по «Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий».

В охранной зоне трасс трубопроводов запрещается:

- возводить постройки как постоянного, так и временного характера, проводить горные, карьерные, строительные и монтажные работы;

- сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети и различные трубопроводы.

Системы противопожарной защиты

На всех объектах предусматриваются первичные средства пожаротушения. Устья скважин для обслуживания и ремонта оборудуются канализуемыми площадками.

К проектируемому объекту обеспечен свободный проезд транспорта и механизмов ремонтных и аварийных бригад и пожарной техники;

На генеральных планах объектов нефтепромыслового обустройства (скважины) сооружения размещаются со строгим соблюдением норм противопожарных разрывов.

Выдержаны нормативные расстояния между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяных месторождений.

Организация водоснабжения на месторождении с помощью самоходных автоцистерн суммарным объёмом более 50 м3 (п.7.3.9 СП231.1311500.2015).

Пожаротушение объекта предусмотрено первичными средствами пожаротушения, которыми объект обеспечен в объемах, определенных «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» и передвижной пожарной техникой близрасположенной пожарной части. На вооружении пожарной части имеется пожарная техника. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При эксплуатации объектов нефтедобычи, а также при проведении ремонтно-профилактических работ строго соблюдаются меры пожарной безопасности, предусмотренные и «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Трасса нефтепроводов обозначена опознавательными знаками высотой 1,5÷2 м через каждый километр, а также в местах поворота трассы.

Работники службы эксплуатации нефтепроводов систематически проводят разъяснительную работу с землепользователями, проживающими вблизи трубопровода, о соблюдении мер пожарной безопасности в охранной зоне трубопровода и их действиях при обнаружении утечки нефти.

Так же предусмотрено:

- оборудование скважин обслуживается квалифицированным персоналом;

- обслуживающий персонал в обязательном порядке проходит инструктажи по пожарной безопасности на объекте и пожарно-технический минимум, а также - противопожарную тренировку персонала.

- на всех взрывопожароопасных объектах оформляют стенды с инструкциями основных правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также предупреждающие и запрещающие плакаты и знаки;

- разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с ППР в РФ.

Организована и работает ПТК согласно Положению о пожарно-технических комиссиях.

Противопожарное оборудование и средства обеспечения пожарной безопасности, указанные в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», сертифицированы по пожарной безопасности.

- Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами защиты и иными объектами, расположенными в районе работ, принимаются с учетом следующих требований (ст. 100 ФЗ от 22.07.2008 №123):

- расстояния между объектами защиты принимаются в зависимости от степени огнестойкости зданий, категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- опасности, с учетом особенностей технологического процесса, проходящего в здании (сооружении, наружной установке), и исключают возможность перехода пожара от одного здания (сооружения, наружной технологической установки) к другому;

Противопожарные расстояния между объектами защиты принимаются с учетом категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, с учетом класса взрывоопасных и пожароопасных зон и степени огнестойкости зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния между объектами защиты, принимаются в соответствии с требованиями ст.100 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 231.1311500. 2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений.

Состав сооружений на проектируемых кустовых площадках идентичен, анализ размещения сооружений проведен по СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности (утв. приказом МЧС от 01.07.2015) п. 6.1.9 таблицы 2:

- расстояние между устьями эксплуатационных скважин и дренажных, канализационных емкостей выдержано не менее 9 м;

- расстояние между устьями эксплуатационных скважин и замерных установок выдержано не менее 9,0 м.

- расстояние между устьями эксплуатационных скважин выдержано не менее 5,0 м.

Проектируемые кусты имеют менее 8 скважин.

Расстояния между устьями скважин на кусте составляет 15 м. Как таковые группы скважин отсутствуют.

Таблица 1 – Расстояния между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяных месторождений

| Объекты | Минимальное расстояние, м | Фактические расстояния, м |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения соседних предприятий | 100 СП 231.1311500.2015 | Нет на территории ме-сторождения |
| Жилые здания | 300 СП 231.1311500.2015 | Более 300 |
| Общественные здания | 500 СП 231.1311500.2015 | Более 500 |
| Лесные массивы из хвойных и смешанных пород, участки открытого залегания торфа | 100 СП 231.1311500.2015 | Более 100 |
| Лесные массивы из лиственных пород | 20 СП 231.1311500.2015 | Более 20 |
| Границы полосы отвода железных дорог общей сети | 100 СП 231.1311500.2015 | Нет на территории месторождения |
| Автомобильные дороги общего пользования | 45 СП 231.1311500.2015 | Более 45 |
| Примечания 1. Жилые помещения для вахтенного эксплуатационного персонала объектов добычи, хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов (кроме сжиженных газов) общей вместимостью до 160 человек (несемейные) следует размещать на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений I зоны и 100 м от сооружений III, IIIa зон. При этом предусматриваются меры по исключению попадания нефти и нефтепродуктов на территорию поселка (обвалование, размещение в районе повышенных планировочных отметок и т.п.). 2. У границы лесного массива должна быть вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. |  |  |

В соответствии со ст.74 п.1 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" противопожарные расстояния от оси подземных нефтепроводов должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов.

Значения расстояний от оси подземного проектируемого трубопровода до зданий, сооружений и других инженерных сетей (п. 6.6 СП 284.1325800.2016 (документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений)) принималось в зависимости от класса и диаметра трубопровода представлены в таблице ниже.

Таблица 2 – Значения расстояний от оси подземных трубопроводов до зданий, сооружений и других инженерных сетей

| Объект, здание и сооружение | Минимальное расстояние, м, для нефтепроводов |  |
| --- | --- | --- |
|  | III | Фактическое, м |
| Города и другие населенные пункты | 75 | Более 75 |
| Автомобильные дороги общего пользования IV, V категорий | 20 | более 720 |
| Притрассовые дороги, предназначенные только для обслуживания трубопроводов | не менее 10 | не менее 10 |
| Электростанции и распределительные устройства, предназначенные для питания: |  |  |
| - объектов промысла: |  |  |
| открытых | 50 | не менее 50 |

Расстояния между проектируемым и существующими кустами составляет более 50 м, что соответствует требованиям п. 6.1.23 СП 231.1211500.2015.

В таблице ниже представлена информация о принятых расстояниях между сооружениями объектов обустройства нефтяных месторождений согласно таблице 2 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений».

В связи отсутствием расстояний таблице 2 СП 231.1311500.2015 согласно п.6.1.12 СП 231.1311500.2015 для КТП нормируемы расстояния приняты согласно ПУЭ.

Таблица 3 – Фактическое расстояние между зданиями и сооружениями на площадке куста

| Наименование | КТП | Блок гребенка | Добывающая скважина | Канализ. емкость-сборник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП | - | 91.1 (25) | 48.7 (25) | 61.7 (25) |
| Блок гребенка | 91.1 (25) | - | 54.0 (9) | 57.0 (9) |
| Добывающая скважина | 48.7 (25) | 54.0 (9) | 15 (5) | 13.6 (9) |
| Канализ. емкость-сборник | 59.7 (25) | 57.0 (9) | 13.6 (9) | - |

Прим. если закрытое КТП то 12 м

Таблица 4 – Ведомость пересекаемых наземных и подземных инженерных
коммуникаций

Таблица 5 – Ведомость пересечений трасс с ВЛ

Таблица 6 – Ведомость пересечения с автодорогами

Таблица 7 – Ведомость пересечения с водотоками, оврагами, лощинами и промоинами

Переход через автомобильные дороги, подземные и надземные коммуникации

Предусмотрено безопасное расположение технологических трубопроводов, исключающее их повреждение автомобильной техникой. На пересечениях трубопроводов с автодорогами предусмотрена прокладка труб в футляре.

- Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

Согласно ст. 99 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением. На проектируемом объекте отсутствуют здания и сооружения класса функциональной пожарной опасности Ф5 категории А, Б, В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности, таким образом проектом наружное противопожарное водоснабжение не предусмотрено.

На территории проектируемых сооружений нефтяного месторождения источников питьевого водоснабжения нет.

Обеспечение персонала питьевой водой на период строительства и эксплуатации объекта предусмотреть привозной бутилированной водой согласно техническим условиям по договору поставки питьевой воды.

В процессе эксплуатации, для размещения первичных средств, в районах площадок относящихся к классу пожара «В», должны быть установлены пожарные щиты ЩП-В, с защищаемой площадью каждым щитом 200м², с набором оборудования каждого, согласно Приложения № 6 и 7 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Пожаротушение объекта предусмотрено первичными средствами пожаротушения, которыми объект обеспечен в объемах, определенных «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» и передвижной пожарной техникой близрасположенной пожарной части. На вооружении пожарной части имеется пожарная техника. Личный состав обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими средствами.

Система внутриплощадочных дорог на кусте скважин выполнена кольцевой, шириной проезжей части 4,5 м со щебеночным покрытием, что соответствует п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015). Расстояние от оси скважин до внутриплощадочной дороги более 10 м, расстояние от сооружений и наружных установок более 2 м (п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015).

Проектируемые кусты имеют менее 8 скважин, согласно п. 6.1.30 СП 231.1311500.2015, проектом не предусматривается размещение площадок размером не менее 20 х 20 м для пожарной техники.

Предусмотрена площадка стоянки пожарной техники согласно СП 37.13330.2012 п.7.4.9, где габаритный размер площадки установлен не менее 12х12 м прямоугольного очертания. Радиусы кривых в плане на проезде вдоль площадки для стоянки пожарной техники и кольцевого проезда приняты по оси не менее 15 метров.

Расположение от площадки пожарной техники принято более 40 м от наружных установок категорий АН. Площадка на кусте скважин спланированы так, чтобы разлившаяся нефть не могла попасть на неё. (п. 6.1.30 СП 231.1311500.2015).

Проектируемая автомобильная дорога, расположенная на площадке куста принята IV-в категории в соответствии с табл. 7.1 СП 37.13330.2012. Дорога классифицируется: по месту расположения – внутриплощадочная; по назначению – вспомогательная дорога, с невыраженным грузооборотом; по срокам использования – постоянная. Расчетная скорость принята 15 км/ч в соответствии с табл. 7.4 СП 37.13330.2012.

- Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Конструкции площадок и опор для размещения технологического оборудования выполняются из несгораемых материалов, с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа.

Канализационные емкости оборудуются дыхательной трубой, выведенной на 3,0 м от поверхности земли, с установкой дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем.

Опоры со стойками приняты из труб Ø89х4 мм ГОСТ 10704-91, горючесть строительного материала – негорючие (НГ) согласно п.6.3.23 СП 231.1311500.2015.

Территория куста спроектирована с обвалованием высотой 1м и шириной бровки по
верху 0,5 м (п. 7.1.8 СП 231.1311500.2015)

- Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Зон на проектируемом объекте с постоянным пребыванием людей нет. Режим работы оборудования не подразумевает постоянное пребывание персонала на проектируемых сооружениях.

Проектируемый объект представляет собой открытую площадку, позволяющую проведение эвакуации персонала (обходчиков) в любом направлении от опасных факторов пожара.

Здания и сооружения с пребыванием людей на территории объекта отсутствуют.

Разработка дополнительных мероприятий по эвакуации не требуется.

- Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Решения по мероприятиям, обеспечивающим безопасность личного состава подразделений пожарной охраны при тушении пожара на проектируемых объектах, приняты в соответствии с требованиями ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 №123 и требованиями раздела 7 СП 4.13130.2013.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров на проектируемом объекте обеспечивается следующими мероприятиями:

- на проектируемых сооружениях предусматриваются конструктивные, объемно- планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие тушение возможного пожара и проведение спасательных работ;

- около проектируемых объектов с наличием высокого напряжения (ЗРУ, КТП и т.п.) оборудованы стационарные места для заземления пожарной техники и пожарных стволов. Места заземления определяются специалистами организации совместно с представителями подразделения пожарной охраны (п. 191 Правил противопожарного режима в РФ).

На объекте разработаны распорядительные документы, регламентирующие действия персонала объекта в случае пожара (порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, порядок встречи прибывающих пожарных подразделений).

Руководство должно сообщать подразделениям пожарной охраны данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В районе прохождения трасс линейных сооружений имеется сеть полевых дорог, обеспечивающих доступ к существующим сооружениям.

Транспортная схема на территории куста принята кольцевая. Внутриплощадочные дороги запроектированы с твердым покрытием (щебенка) шириной более 3,5 м (п. 6.1.31 СП 231.1311500.2015). Расстояние от оси скважин до внутриплощадочной дороги более 10 м, расстояние от сооружений и наружных установок более 2 м (п.6.1.31 СП 231.1311500.2015).

Свободные подъезды пожарных автомобилей обеспечиваются ко всем сооружениям.

- Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Категории пожарной опасности проектируемых объектов (Таблица 8) определены согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 182).

Таблица 8 – Категории пожарной опасности проектируемых объектов

| Производства, сооружения | категория производства по взрывопожарной опасности (СП 12.13130) | Класс взрыво-пожаро-опасности (по ПУЭ) | Категория и группа взрывопожароопасной смеси ГОСТ 30852.5-2002 ГОСТ 30852.11-2002 | Класс взрывоопасной зоны | Пределы взрывоопасной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устье скважины | АН | B-1г | IIА-ТЗ | 2 | 3м по горизонтали и вертикали |
| Канализационная емкость | АН | B-1г | IIА-ТЗ | 2 | 3м по горизонтали и вертикали |
| Блог гребенка | АН | B-Iг | IIА-ТЗ | 2 | 3м по горизонтали и вертикали |
| КТП | ВН* | – | – | – | – |

* - КТП не относится к категории АН, так как в ней отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С, КТП не относится к категории БН, так как в ней отсутствуют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С и сгорание паровоздушных смесей с образованием волн давления не возможно, КТП- относится к категории ВН так как в ней присутствуют горючие жидкости (трансформаторное масло), материалы (обмотка проводов) способные при взаимодействии с кислородом воздуха только гореть.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания – не применимо.

Класс функциональной пожарной опасности – не применимо.

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Проектом не предусматривается строительство зданий, помещений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (подраздел 8).

- Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

В процессе эксплуатации, для размещения первичных средств, в районах площадок относящихся к классу пожара «В», должны быть установлены пожарные щиты ЩП-В, с защищаемой площадью каждым щитом 200м², с набором оборудования каждого, согласно Приложения № 6 и 7 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, а именно (Таблица 9):

Таблица 9 – Характеристика пожарного щита

| Количество объектов, принятых за единицу измерения | Ящики с песком, вместимостью, 0,5 м3 | Лом | Ведро | Покрывало для изоляции очага возгорания | Лопата штыковая | Лопата совковая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 м2 площади нефтепромыслов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов предусматривается устройство систем противопожарной защиты, которые включают в себя:

– защита от статического электричества и молниезащита.

- Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживания оборудования, безопасность выполнения ремонтных работ, мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность. Основные мероприятия для обеспечения пожарной безопасности:

- герметизация технологического процесса;

- изготовление, монтаж и эксплуатация оборудования, арматуры и трубопроводов осуществлено с учетом физико-химических свойств и технологических параметров обращающихся в процессе веществ, а также требований действующих нормативно-технических документов;

- размещение технологического оборудования с учетом удобства и безопасности эксплуатации, возможности проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций и локализации аварий;

- применение электрооборудования в соответствии с классом зоны, в которой устанавливается данное оборудование;

- применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса герметичности;

- контроль ведения технологического процесса и применение автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающий возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающий минимизацию ошибочных действий обслуживающего персонала;

- взаимосвязь систем автоматической противопожарной защиты и иных систем, расположенных на проектируемых объектах;

- снабжение оборудования запорной арматурой и контрольно-измерительными приборами;

Объем контроля и автоматизации проектируемых сооружений принят достаточным для обеспечения безопасного ведения технологического процесса и обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

- Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Организационные мероприятия:

Обслуживающий персонал должен быть обучен правилам пожарной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. На объекте разрабатываются планы ликвидации возможных аварий с указанием действий персонала при различных сценариях развития событий. Проводится регулярный инструктаж работников по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении технологических операций. Устанавливается порядок проведения огневых работ с оформлением соответствующих разрешений и обеспечением дополнительных мер безопасности.

Технические мероприятия по предотвращению пожаров:

- наличие обвалования куста скважин;

- возможность отключения скважин по отдельности (по аварийным сигналам от датчиков, дистанционное отключение с АРМ оператора на диспетчерском пункте).

- размещение проектируемого оборудования обеспечивает эвакуацию персонала в любом направлении;

- наличие запорной арматуры на узле подключения промыслового трубопровода;

- наличие обратного клапана на узле подключения промыслового трубопровода.

Обеспечение доступности для пожарных подразделений:

Планировочные решения куста обеспечивают беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам размещения технологического оборудования. Подъездные пути выполняются с покрытием, способным выдержать нагрузку от пожарных автомобилей. Предусмотрена площадка для размещения пожарной техники.

- Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

Тип оборудования, его размещение на территории объекта, защита оборудования от внешней и внутренней коррозии, автоматизация технологических процессов (регулирование, отключение оборудования, сигнализация), защита от постороннего вторжения на объект, мероприятия, предусмотренные для предупреждения и ликвидации последствий аварий и т.д. соответствуют требованиям существующих норм и правил проектирования и эксплуатации опасных производственных объектов.

Выполнение всех проектных решений при строительстве данного объекта, соблюдение заданных параметров технологии при их эксплуатации, своевременное проведение мероприятий по исключению разгерметизации трубопроводов, постоянный контроль состояния оборудования, неукоснительное выполнение обслуживающим персоналом инструкций обеспечат безаварийное функционирование проектируемых объектов.

Необходимость разработки специальных мер, снижающих показатели опасности эксплуатации анализируемого технологического оборудования, отсутствует.

Проектной документацией предусмотрено отступление от требований пожарной безопасности, а именно:

– отсутствие запорной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением по сигналам систем противоаварийной защиты (п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015);

– отсутствие ручных пожарных извещателей (п. 7.2.8 СП 231.1311500.2015).

Проектом предусмотрено соответствующее обоснование в виде расчета оценки пожарного риска (п.13.1), исходя из которого, величина индивидуального пожарного риска на проектируемом объекте составляет 3.83e-09, что не превышает одной миллионной в год

и соответствует требованиям части 1 статьи 93 федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со ст. 6 123-ФЗ от 22.08.2008 г. пожарный риск не превышает допустимых значений, соответственно пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной

Графическая часть подраздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

- Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, а также схема ввода спецсредств и эвакуации с территории